建设项目环境影响报告表

（报 批 本）

项目名称： 河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目

建设单位(盖章)：河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院

编制日期：二〇二〇年九月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张富强 |  |  | 联系人 |  |  | 高普胜 |  |  |
| 通讯地址 | 河津市清涧办龙门村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13503590097 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 043300 |  |
| 建设地点 | 河津市清涧办龙门村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及编码 |  | Q8421社区卫生服务中心（站） |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 1300 |  |  | 绿化面积（m2） |  | 350 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 85 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 19 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 22.35% |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 已建成 |
| 项目概况及工程内容规模： 1、项目提出背景 为进一步满足清涧社区龙门村居民的就医需求，经运城市卫生和计划生育委员会批准，河津市清涧社区卫生服务中心于2006年投资建设了河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院，设置预防检验室、化验室、处置室、护士办、病房、食堂等，配套床位20张，本项目已建成多年，但未进行环境影响评价，属于违法建设项目，本次环评对本项目进行补充环评手续。 2、分析判定项目建设可行性 1）城乡发展规划 本项目位于河津市清涧办龙门村内，根据《河津市城市总体规划》（2011-2030），项目所在地为村庄建设用地，本项目选址不违背河津市城市总体规划。 2）选址符合性分析 项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，占地性质为建设用地，所以选址合理。 3）产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019 年本），该项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第三十七款卫生健康的第5 条“医疗卫生服务设施建设”的鼓励类项目。综上所述，本项目选址、建设具有可行性。 4）三线一单分析 （1）本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线符合性分析 本次引用2019年河津市例行监测资料，由统计数据可知，NO2、PM10、PM2.5年均浓度和臭氧百分位数浓度数据均超标，因此项目所在区域城市环境空气质量不达标，属不达标区。根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办【2014】30号文件及《山西省生态环境厅关于进一步加强重污染行业建设项目环评审批监管的通知》（晋环审批【2019】117号）要求，项目粉尘、烟尘、氮氧化物、二氧化硫需进行总量消减方案。 项目废水不外排。因此，本次评价不对地表水现状进行评价。 根据对声环境现状的调查与监测结果可知，项目厂界昼间噪声值在50.4-53.2dB（A）、厂界夜间噪声值在40.2-43.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 项目运营期污染物主要为医疗废水，采取环评规定的环保措施后，经分析对周围环境影响较小，对项目所在区环境质量现状影响不大，不突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目动力供应充足，营运中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 3、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应该进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“第三十九项、卫生-111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构，确定本项目评价级别为环境影响报告表。河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院于2019年7月22日委托太原核清环境工程设计有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件）。 接受委托后，环评单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施，汇总编制了《河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目环境影响报告表》（送审本）。 2020年9月4日委托专家对《河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目环境影响报告表》进行了技术审查，形成专家意见，我单位依据专家意见对报告表进行了认真修改，完成《河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目环境影响报告表》（报批本），由建设单位报请行政审批服务管理局进行审批。 3、项目概况 项目名称：河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目 建设单位：河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院 建设性质：新建 建设地点：河津市清涧办龙门村内。 4、建设内容及规模 4.1建设内容 项目位于河津市清涧办龙门村内，东侧为龙门文化活动中心，西侧为河津市龙门小学，南侧为道路，北侧为龙门广场，地理坐标为：110°37′42.424″E，35°39′35.849″N本项目已建设综合楼700m2及其它辅助设施。主要工程内容详见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容 类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 综合楼; 一栋，二层砖混结构，一层设置预防检验室、B超室、处置室、全科医疗科门诊室、药房；二层设置病房、档案室、宿舍等，配套床位20张；; 已建设. 化验室; 一层，砖混结构，建筑面积15m2；安装1台血细胞分析仪、1台半自动生化分析、1台仪尿液分析仪；; 已建设. 洗衣房; 一层，砖混结构，建筑面积30m2；已安装洗衣机1台；; 已建设. 食堂; 一层，砖混结构，建筑面积30m2; 已建设. 公用工程; 供电; 由龙门村供配电系统提供; 已建设. 停电等情况使用柴油发电机供电; 本次新增. 给水; 由龙门村供水系统提供; 已建设. 排水; 采用雨污分流；雨水收集后进入医院南侧围墙外道路北侧雨水沟；废水经“二级处理+消毒”处理后回用于院区洒水、冲厕、清扫、绿化；; 本次新增. 供热; 办公区冬季采暖为龙门村集中供暖; 已建设. 制冷; 壁挂式空调制冷; 已建设. 消毒; 消毒柜消毒; 已建设. 环保工程; 废水; 酸性废水; 设置1个收集桶，采用中和处理，日产日清；; 本次新增. 含氰废水; 设置1个收集桶，采用次氯酸盐氧化法处理，将含氰废水收集在收集桶内，向收集桶内投加碱液使废水的pH值达到10~12，再投加次氯酸钠，控制余氯值为2~7mg/l。日产日清；; 本次新增. 餐饮废水; 设一座2m3的隔油池；; 已建设. 院区废水; 一座污水处理站，处理能力为5m3/d，处理工艺为“二级处理+消毒”；消毒采用次氯酸钠消毒；处理后回用于院区洒水、冲厕、清扫、绿化；建设350m3的缓冲池；; 本次新增. 废气处理; 污水处理站恶臭; 安装活性炭吸附设置，污水处理站臭气进行处理，处理后经过15m高排气筒排放；; 本次新增. 餐饮油烟; 一套风量为1000m3/h的油烟净化器，处理效率不低于60%；油烟经处理后由专用烟道引至楼顶排放；; 本次新增. 噪声; 设备置于房间中，基础减震、隔声; 已建设. 固废; 医疗垃圾; 一间医疗废物暂存库，面积为25m2，地面防渗；收集后交给运城市安康医疗废物处置厂处置；; 本次新增. 污泥; 消毒处理后交给运城市安康医疗废物处置厂处理；; 本次新增. 餐饮垃圾; 两个收集桶收集，收集后由餐饮垃圾收集单位负责清运、处置；; 已建设. 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门负责清运、处置；; 已建设. 废活性炭; 建设5m2的危废暂存，定期交由有资质部门处理；; 本次新增. 4.2医疗设备一览表 表1-2 医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 型号. 1; 血细胞分析仪; 1; URIT-2900. 2; 半自动生化分析仪; 1; GF-D200. 3; 尿液分析仪; 1; GF-U180. 5、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗详见表1-3。 表1-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 一; 原辅材料. 1; 一次性输液器; 个/年; 800. 2; 输液袋、瓶; 个/年; 2000. 3; 棉签; 个/年; 15000. 4; 一次性针管; 个/年; 400. 二; 能源消耗. 1; 水; m3/a; 1716.96. 2; 电; kW·h/a; 15000. 6、平面布置 项目位于河津市清涧办龙门村内。综合楼位于院区北侧，内设全科医疗门诊室、预防检验室、处置室、病房、档案室等，化验室、洗衣房、食堂位于院区东侧，医疗废物暂存间和污水处理设施位于院区西侧。 - 7、医院使用药剂及管理制度 项目为社区卫生服务中心（站），设置诊疗科目为全科医疗科。 项目科室使用药剂全部统一在药房领取，全部为常规治疗药物，无含有放射类、毒性药品。 根据《中华人民共和国药品管理法》(主席令第45 号)执行相应的药品报损制度。本医院根据《管理法》规定：每月底进行药品盘点时，对在库药品的失效期重点清查、整理；对报损药品应写明药品名称、规格、数量、批号、失效期、生产厂家、价格、报损原因。报经营部主任审批，药房负责人按照审批表下帐；对报损药品由药房人员、经营部人员共同清点、核实、销毁，并投入医用垃圾箱；药品报损审批表备案，待查。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，年工作365d，为三班制，每班8h。 9、经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表1-4。 表1-4 主要经济技术指标表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 建设规模. 1; 建筑面积; m2; 850. 二; 占地面积; m2; 1300. 三; 工作制度. 1; 年工作日; 天; 365. 2; 班制; 班; 3; 每班8h. 四; 劳动定员; 人; 10. 五; 动力消耗. 1; 用水量; t/a; 1716.96. 2; 用电量; kW•h/a; 15000. 六; 总投资; 万元; 85. 七; 环保投资; 万元; 15.2. 10、工程进展情况 截止现场勘查，项目已建设完成。 二、公用工程 1、供电 由龙门村供配电系统提供。 2、供暖 本项目用热由龙门村集中供暖供给。龙门村集中供热由阳光华泰焦化厂提供，目前已覆盖整个龙门村，可以满足本项目供暖需求；本项目设有住院部，供暖期前后半个月供暖由空调提供。 3、给排水 （1）给水 项目用水由龙门村供水管网提供。 表1-5项目用水情况一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 最大日用水量; 备注. 病房; 70L/床·d; 20床; 1.4m3/d; 365d. 门诊用水; 8L/P·次; 15人次; 0.12m3/d; 365d. 医务人员; 80L/P·d; 10人; 0.8m3/d; 365d. 食堂用水; 20L/P·次; 50人次; 1.0m3/d; 365d. 检验室; —; —; 0.2m3/d; 365d. 洗衣房; 40L/kg干衣; 10kg; 0.4m3/d; 365d. 冲厕用水; 80L/P·d; 20人; 1.6m3/d; 365d，使用污水处理后的回用水（绿化用水中0.184为新鲜用水）. 清扫、抑尘洒水; 1L/m2·次（每天2次）; 800m2; 1.6m3/d. 绿化用水; 2L/m2·次（每天2次）; 350m2; 1.4m3/d. 年新鲜水量合计; —; —; 1716.96m3/a; —. （2）排水 - 项目废水主要为病房废水、医务人员生活污水、洗衣房废水、排水量见表1-6。 表1-6 项目排水量 用水项目; 最大日用水量; 排水系数; 排水量; 备注. 病房; 1.4m3/d; 0.8; 1.12m3/d; 365d. 门诊用水; 0.12m3/d; 0.8; 0.096m3/d; 365d. 医务人员; 0.8m3/d; 0.8; 0.64m3/d; 365d. 食堂用水; 1.0m3/d; 0.8; 0.8m3/d; 365d. 检验室; 0.2m3/d; 0.8; 0.16m3/d; 365d. 洗衣房; 0.4m3/d; 0.8; 0.32m3/d; 365d. 冲厕用水; 1.6m3/d; 0.8; 1.28m3/d; 365d. 合计; 1716.96m3/a; —; 1027.84m3/a; 用于清扫、冲厕、抑尘、绿化. 图1-1 项目非采暖期用水平衡表 m3/d 图1-2 项目采暖期用水平衡表 m3/d 项目采暖期不需要绿化、抑尘等，因此在院区内建设一座350m3的缓冲水池用于采暖期暂存污水处理站出水，待非采暖期时用于院区绿化、抑尘。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院成立于2006年。建成后院区各医疗设施、床位等未发生变动。 （1）大气污染物 大气污染物主要为食堂油烟。 （2）水污染物 相关废水主要为医疗废水、餐饮废水未设置处理设施。 （3）噪声 主要噪声源为空调风机等，噪声源强约为60~75dB(A)，噪声经减振、建筑隔声和降噪后已大幅降低。 （4）固废 主要固废为医疗废弃物等，收集后交给运城市安康医疗废物处置厂处置。 原有的主要环境问题： 1、未设置医疗废水处理设施 2、医疗废物未妥善处置 3、食堂油烟未妥善处理 表1-7 项目现有情况、主要环境问题及整改要求 污染因素; 现有处理方式; 整改要求. 废水; 酸性废水; 未设置处理设施; 设置1个收集桶，采用中和处理，日产日清；. 含氰废水; 未设置处理设施; 设置1个收集桶，采用次氯酸盐氧化法处理，将含氰废水收集在收集桶内，向收集桶内投加碱液使废水的pH值达到10~12，再投加次氯酸钠，控制余氯值为2~7mg/l。日产日清；. 餐饮废水; 设一座2m3的隔油池；; /. 院区废水; 未设置处理设施; 一座污水处理站，处理能力为5m3/d，处理工艺为“二级处理+消毒”；消毒采用次氯酸钠消毒；处理后回用于院区洒水、冲厕、清扫、绿化；. 废气处理; 餐饮油烟; 未设置处理设施; 一套风量为1000m3/h的油烟净化器，处理效率不低于60%；油烟经处理后由专用烟道排放；. 噪声; /; 无需整改. 固废; 医疗垃圾; 未设置医疗废物暂存库; 一间医疗废物暂存库，面积为15m2，地面防渗；收集后交给运城市安康医疗废物处置厂处置；. 污泥; /; 消毒处理后交给运城市安康医疗废物处置厂处理；. |

- 建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况 1、项目地理位置 河津市位于山西省南部，运城地区北隅，地处黄河与汾河汇流的三角地带。北倚吕梁山与临汾市乡宁县接壤，地理座标：东经为110°32′15″至110°50′45″。北纬35°8′17″至35°17′15″，海拔高度在367.5公尺至1107公尺之间。全市东西宽27.5公里，南北长35公里，管辖面积为593平方公里。距运城85公里，侯马67公里，太原433公里，距北京790公里，西距韩城43公里，境内交通方便，侯西铁路与晋韩公路并行横穿东西，大临公路纵贯南北。 项目位于河津市清涧办龙门村内，东侧为龙门文化活动中心，西侧为河津市龙门小学，南侧为道路，北侧为龙门广场，地理坐标为：110°37′42.424″E，35°39′35.849″N，项目具体地理位置及四邻情况见附图2。 2、区域自然环境简况 2.1 地形地貌 河津市地形由北及南，西端高中间低，为马鞍状，北部为吕梁山脉，海拔1320m，南部属峨眉岭台地，海拔400-800米，中部为汾河流域，汾河西沿有一级阶地和二至三级高地，地势平坦。 2.2 地质构造 河津处于汾河地堑末端，属山区上升，盆地下降的交错地带，新构造运动较为强烈。境内大断裂构造为龙门山大断层。此断层由稷山呈北西伸入河津，过西布硙口急转为北东-南西向，龙门山南麓地层褶皱强烈，禹门口—西硙大—北午芹一带随处可见岩层倒转或直立。在龙门山区分布着许多小型断层。 根据项目区岩土工程勘察报告，地基土主要由杂填土、粉土、粉细砂组成。 1）杂填土：主要由建筑垃圾所组成，建筑混凝土碎块最大直径可达20~30cm，其间充填物多为粉土，夹少量粉细砂，堆积不均匀，堆积时间短，欠固结。层厚7.00m，层底高程423.00m。 2）粉土：浅黄色、褐黄色，稍密~中密，稍湿。含植物根系、云母、钙质结核，局部夹有大量粉细砂。 层厚1.70~3.6m，平均厚度2.76m，层底高程425.00~426.45m。 该层土具湿陷性，非自重湿陷等级为Ⅱ（中等）。 3）粉细砂：浅黄色、浅灰色、褐黄色，中密~密实，矿物成分以石英、长石为主，云母次之，偶见蜗牛碎壳，局部夹有小石子和粉土。 2.3 水文地质 河津市地下水受区域地质构造，地层岩性地形地貌以及水文气象等诸多因素控制和影响，使各个地段的环境水文地质条件有所不同，现分述如下：河津北部的吕梁山路，由于基岩裸露，构造裂隙发育，岩石破碎，易于接受大气降水补给，固而地下水径流条件良好，基岩裂隙水通过断层带，补给第四系松散层孔隙潜水或以泉的形式排出于地表。 总体说来，河津市地下水主要靠大气降水，河水入渗和基岩裂隙水补给，排泄于黄河，汾河及人工开采河道。地下水流向的趋势为东北流向西南。 2.4 地表水 河津市地表水主要有黄河和汾河。 黄河：北由乡宁县入境，经河津市境西缘向南流入万荣县境，在河津市流长30多公里，最高水位385.83米，最低水位371.84米，年径流量平均336.9亿m³，平均流量1084m³/s，最大流量21000m³/s，水质混浊，含沙量大，平均含沙量为32㎏/m³。 汾河：东由稷山县史册村入境，经阮家湾村出境入万荣，境内流程35公里，年径流量平均14.5亿m³，水质混浊，含沙量大，近年来经常出现断流现象，是黄河一级支流。 距离本项目最近的地表水为黄河，位于本项目西侧1.6km处。 2.5 地下水 河津市地下水类型，受地质构造、地貌条件控制，根据岩性可分为以下几类：松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，碳酸盐类裂隙溶水，基岩裂隙水。 松散岩类孔隙水，在天然条件下的补给主要是大气降水的入渗，山区地下径流的侧向排泄，其次是农田灌溉水的回渗，在黄河岸边还接受黄河侧向渗漏补给。 碎屑岩类裂隙孔隙水的运动方向由于局部性地下水超采，较为复杂。在山前地段地下水主要是自北而南运动，而汾河北高阶地、山前倾斜平原区，则以赵家庄—官庄为中心，形成了一个较大范围的降落漏斗，漏斗范围向东一直扩展到稷山县境内。使来自山前的一部分地下水改变了运动方向，地下水由漏斗外围向中心运动。禹门口黄河冲洪积扇以及黄河高阶地，地下水是由北西向南东向运动。在汾河以南地区，地下水总的运动方向是自南向北。 孔隙水的排泄方式，主要是人工排泄，其次是向下游方向，在河谷局部地段，也有蒸发性排泄。 碳酸岩裂隙岩溶水的补给，主要接受大气降水的渗入补给，其次是砂页岩分布区中的地表水，在途中经灰岩分布区时的渗漏补给。岩溶水的补给范围较大，扩展到乡宁县境内，面积总计达到352km2。据初步估算，大气降水渗入量达到4403.4×104m3/a，其中河津市区仅354.7×104m3/a，占总补给量的8%。显然，河津市区中的裂隙岩溶水主要来自于东北部区外岩溶水的径流补给。裂隙岩溶水总的径流方向是由北东向南西方向运动。除局部以泉水排泄外（如牧羊凹泉，滴水崖泉），大部分排泄于黄河以及穿越黄河向韩城方向移动，另外还有一部分通过山前断裂补给山前松散岩类孔隙水，目前人工开采排泄量很小。 水源地 1）龙门集中供水工程水源 龙门集中供水工程水源井口坐标为东经110°36′13.2″，北纬35°39′35.8″，地面高程为427m。井深50m，现状静止水位为180m，动水位为162m。设计取水量为10000m3/d，实际取水量为3500m3/d，供水人口达4万人。 2）铝厂北源集中供水水源 铝厂北源集中供水水源位于黄河大坝东500m处，井口坐标为东经110°36′15.8″，北纬35°39′37.7″，地面高程为461m。井深60m，现状静止水位为50m，动水位为187m。设计取水量为1000m3/d，实际取水量为400m3/d，供水人口达0.5万人。 3）小梁乡集中供水水源 小梁乡集中供水水源井口坐标为东经110°41′52.6″，北纬35°30′29.0″，地面高程为477m。井深180m，现状静止水位为130m，动水位为116.5m。设计取水量为300m3/d，实际取水量为160m3/d，供水人口达0.5万人。 4）柴家乡集中供水水源 柴家乡集中供水水源井口坐标为东经110°46′43.3″，北纬35°31′57.6″，地面高程为388m。井深170m，现状静止水位为126m，动水位为109m。设计取水量为50m3/d，实际取水量为66m3/d，供水人口达0.45万人。 5）阳村乡集中供水水源 阳村乡集中供水水源井口坐标为东经110°39′52.9″，北纬35°35′04.3″，地面高程为378m。井深142m，现状静止水位为102m，动水位为92.5m。设计取水量为50m3/d，实际取水量为35m3/d，供水人口达0.4万人。 距离本项目最近的水源地为铝厂北源集中供水水源，距离2.0km，不在水源地保护范围内，见附图3。 2.6气象气候 河津市属暖温带大陆性黄土高原气候，由于受季风和内蒙沙漠气候的影响，一年四季分明。春季温和，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷多风。冬季略长于夏季，春季略长于秋季。总体特点是光照长，热量足，降水少。 河津市的全年光照总辐射量为122.7千卡/m2，年平均日照时数为2454.5小时。年平均气候一般为10~13℃之间。一年中的极端最高气温为42.5℃，极端最低气温为-19.9℃。全市的无霜期平均205天，最长时275天，最短时169天。全年的平均降水量为500毫升，最多年降水量为997.5毫升，最少年降雨量为331.4毫升，年际变化显著，全年的总蒸发量2062.6毫米，相对湿度60%。近五年的全年平均风速2.2m/s，全年主导风向西北风，次主导风向为东南风。 2.7矿产资源 河津市矿产资源丰富，主要有煤、硫、铁矿石、铝钒土、石灰石等。其中煤炭储量7亿吨左右，品质优良，硫铁矿石储量为2268万吨；石灰石储量20亿立方米以上。 2.8地震烈度 据《中国地震烈度区划图》划分，河津市地震烈度为Ⅶ度。 3、生态环境概况 3.1 土壤 河津市土地面积88.96万亩，其中耕地面积41.4万亩（净耕地36.27万亩），占土地总量的46.6％，人均占有耕地1.35亩，其中粮食作物种植面积约24万亩，占耕地面积的63％，经济作物面积约10万亩，占耕地面积28％。 依据河津市土壤普查资料统计，河津市土壤分为褐土、草甸土，风砂土3个土类、6个亚类、17个土属、50个土种，本评价区主要分布有褐土、风砂土，褐土为河津市的地带性土壤类型，也是主要的农业土壤类型，其肥力较高，有机质含量为7.40-8.47％，含N量0.288-8.385％。 3.2动物 河津市没有国家重点保护的珍惜濒危的野生动物，主要物种有鼠、兔、蛇、壁虎、青蛙、蝴蝶、蜻蜓、蝉、蜂、蝎子、蚯蚓、蜗牛、蚂蚁、蝗等。 3.3植被 河津市除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物的群落，受地形、地貌、气候等因素的影响，形成的植被类型以针叶混交林、灌木草丛为主。其中主要的林木种类有：杨、柳、槐、桐等，灌木林类有酸枣、醋柳、荆条等，野生草木植物有野棉花、野苣、花花菜等。 河津市还生长有许多药材，其中龙门山所产麻黄，享有盛名，其特点是外绿内红、皮薄肉厚，麻黄碱含量高。 3.4 农作物 河津市农作物主要有：小麦、玉米、棉花、花生、豆类、高粱、薯类、芝麻、油菜等，其中黄河滩所产花生有香味、油大、仁饱满、品质好，自古以来驰名省外，属当地特产，另外还种有30多种蔬菜和瓜果。 ## 4、运城市湿地自然保护区 山西省运城湿地自然保护区位于东经110°15′-112°05′，北纬34°36′-35°39′，包括山西省河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲8县沿黄河的滩涂、水域和运城硝池、盐池及永济市的伍姓湖，总面积达79830公顷。随着小浪底水利枢纽工程的建成，运城市境内沿黄河水域和湿地面积大幅度增加，同时由于运城市近年来生态植被的恢复建设和生态环境的有效改善，来此越冬的湿地水禽种群数量逐年增加，分布范围不断扩大。 根据《运城市湿地自然保护区分布图》（附图5）可知，项目距保护区实验区最近的距离为985m，不在保护区的范围内。 二、河津市发展规划 《河津市城市总体规划（2010~2030）》由山西省城乡规划设计研究院编制，其概要内容如下： （1）城市性质 晋南地区西部政治、经济、文化中心；国家重要铝工业基地；集煤炭、电力、建材为一体的工业城市。 （2）规划范围 河津市城市规划区范围东起209国道，西至黄河，北起下化乡行政区划南界，南至汾河，面积200km2。 （3）规划布局 河津市中心城市规划采用：“一城两区、两位一体”的城市空间布局结构，两区即新耿区和龙门区，王家岭煤矿作为城市的工矿区，与城市中心区也有较密切的联系。城市从空间上由北向南依次为王家岭煤矿、龙门区和新耿区。龙门区与新耿区之间通过生态绿地相互隔离，各分区均各自拥有良好的外围生态环境，分别承担不同的城市功能。 新耿区规划建设用地范围北部受九龙岗自然台地所限，西南以改线后的108国道为界，东部以209国道为界。规划用地面积为11.2km2。由于受地形等条件的影响，城市发展方向主要是向东、向南发展。以第三产业和高新技术产业为产业发展重点，通过城市绿化体系，居住社区体系，高品质教育体系，完善医疗体系的构建形成良好人居环境的城市；通过“五纵六横”城市干道体系的构建形成完善的道路交通体系。 龙门区与新耿区以侯西公路为界遥相呼应，规划用地面积为16.3km2。规划为河津市工业生产区和国家级铝电工业基地，山西铝厂、河津电厂等大型工业企业均位于该区。该区工业用地以现状工业用地为基础向东扩展，生活区以现有用地向南延伸。另外铝厂西部和河津电厂用地也相应拓展。 根据河津市城市总体规划，本项目位于河津市总体规划范围内，规划用地类型为村庄建设用地，因此，本项目符合河津市城市总体规划。 - 河津市生态功能区划、河津市生态经济区划 - 河津市生态功能区划 根据《河津市生态功能区划》，河津市生态功能区划共分为3个一级区，6个二级区。 本项目地址生态功能区属于Ⅱ临汾盆地农业和林果业生态功能小区，ⅡB河津中部河流阶地水源涵养生态功能小区，该地区包括樊村镇中部和南部、僧楼镇西部、清涧东南部、小梁乡西部、城区西北部、阳村乡东北部，总面积125.1km2，占河津市总面积的21.09%。 IIB河津中部河流阶地水源涵养生态功能小区的发展方向为：农业结构调整要向深层次推进，充分利用该区内的基本农田，实施特色的农业工程。建立集中式的垃圾处理厂，对居民日常生活垃圾进行循环利用，并对其进行无害化处理和卫生填埋。 本项目属于社区卫生服务中心（站）项目，经营过程中通过采取有效措施控制污染物的排放，项目建设与河津市生态功能区划的发展方向不违背。河津市生态功能区划见附图。 - 河津市生态经济区划 根据河津市经济功能区划，龙门村属于IIIA 清涧煤电铝生态经济区。 该生态经济区生态环境保护措施：(1)围绕建设现代化新型工业城市的目标，按照工业强市的基本定位，坚持以市场为导向、企业为主体，充分发挥资源优势，提升传统产业，培育壮大新兴产业，深化工业结构调整，转变经济增长方式，走新型工业化道路，建设环境友好型社会；(2)按照国家相关法律法规和产业政策要求，对煤焦化实施整合资源，关小上大，统筹规划，合理布局，降低资源消耗和烟尘排放，减小煤焦化对生态环境的影响；(3)加快区域建设，完成区域生态绿化，增加区域绿化面积，加强环境对人为活动的承载力；(4)坚持“在保护中开发，在开发中保护”的方针，要综合运用法律、经济、技术和必要的行政手段，调整区域发展的产业链。在开发利用的同时，切实保护生态环境；(5)严格执行环境影响评价制度和环境监测制度。 本项目为社区卫生服务中心（站）项目，经营过程中通过采取有效措施控制污染物的排放，项目建设与河津市生态经济区划的主要生态建设目标不违背。河津市生态经济区划见附图6。 四、环境功能区划 1、环境空气质量功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的环境空气质量功能区分类的规定，该项目所在区域执行环境空气质量二级标准。 2、声环境功能区划 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定，项目所在区域声环境执行2类标准。 3、水环境功能区划 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该项目所处区域地表水体为黄河干流，项目区域地表水位于龙门，水质要求为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 项目区内居民生活饮用水和工业用水部分来自当地地下水。根据 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的地下水分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的地下水为Ⅲ类水质，所以评价区的地下水质量定为Ⅲ类，执行地下水Ⅲ类质量标准。 五、河津市总体规划 《河津市城市总体规划（2014~2030）》由山西省城乡规划设计研究院编制，其概要内容如下： 1）城市性质 晋南地区西部政治、经济、文化中心；国家重要铝工业基地；集煤炭、电力、建材为一体的工业城市。 2）规划范围 河津市城市规划区范围东起209国道，西至黄河，北起下化乡行政区划南界，南至汾河，面积200km2。 3）规划布局 河津市中心城市规划采用：“一城两区、两位一体”的城市空间布局结构，两区即新耿区和龙门区，王家岭煤矿作为城市的工矿区，与城市中心区也有较密切的联系。城市从空间上由北向南依次为王家岭煤矿、龙门区和新耿区。龙门区与新耿区之间通过生态绿地相互隔离，各分区均各自拥有良好的外围生态环境，分别承担不同的城市功能。 新耿区规划建设用地范围北部受九龙岗自然台地所限，西南以改线后的108国道为界，东部以209国道为界。规划用地面积为11.2km2。由于受地形等条件的影响，城市发展方向主要是向东、向南发展。以第三产业和高新技术产业为产业发展重点，通过城市绿化体系，居住社区体系，高品质教育体系，完善医疗体系的构建形成良好人居环境的城市；通过“五纵六横”城市干道体系的构建形成完善的道路交通体系。 龙门区与新耿区以侯西公路为界遥相呼应，规划用地面积为16.3km2。规划为河津市工业生产区和国家级铝电工业基地，山西铝厂、河津电厂等大型工业企业均位于该区。该区工业用地以现状工业用地为基础向东扩展，生活区以现有用地向南延伸。另外铝厂西部和河津电厂用地也相应拓展。 王家岭煤矿规划期内只进行厂矿等生产设施建设，其生活区规划布置在龙门区以便共享城市资源，降低企业成本。 项目位于山西省运城市河津市清涧办龙门村，根据河津市城市总体规划图（见附图4），本项目位于河津市城市总体规划范围内，根据河津市总体规划，本项目村庄建设用地，根据企业提供的资料（附件二），本项目建设不违背河津市城市总体规划。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气现状 本次引用2019年河津市例行监测资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧，具体值见表3-1。 表3-1 监测数据统计表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/ （ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 35; 60; 58.33; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 132; 70; 188.57; 超标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 71; 35; 202.86; 超标. 5; CO; 年平均质量浓度; 3500; 4000; 87.5; 达标. 6; O3; 年平均质量浓度; 189; 160; 118.13; 超标. 由统计数据可知，NO2、PM10、PM2.5年均浓度和臭氧百分位数浓度数据均超标，因此项目所在区域城市环境空气质量不达标，属不达标区。运城市人民政府办公室于2020年3月23日发布了《关于印发运城市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（运政办发〔2020〕6号），2020年决战计划实施后，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3污染物将有所消减。 二、地表水环境现状 项目废水不外排，因此，本次评价不对地表水现状进行评价。 - 声环境现状 - 1、监测布点 在厂界四周各布设一个监测点。 - 2、监测因子和评价因子 监测因子：Leq、L10、L50、L90。 评价因子：统计等效连续A声级Leq。 - 3、监测方法 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中附录B。 - 4、监测结果 项目位于河津市清涧办龙门村，根据监测报告，项目所在区域声环境质量如下表。 表3-3 噪声现状监测表 采样时间; 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90. 2019.11.11; 东厂界; 52.8; 55.1; 52.3; 49.1; 41.9; 44.2; 41.3; 38.5. 西厂界; 51.7; 53.9; 51.4; 48.5; 40.7; 42.9; 39.9; 37.1. 南厂界; 50.4; 52.7; 49.8; 46.9; 43.2; 45.1; 42.5; 39.6. 北厂界; 52.1; 54.4; 51.5; 48.4; 41.1; 43.3; 40.6; 37.4. 龙门小学; 51.1; 53.4; 50.6; 47.7; 40.4; 42.6; 39.5; 38.7. 龙门中学; 51.0; 53.5; 50.4; 47.4; 40.2; 42.3; 39.6; 36.3. 东侧民房; 53.2; 55.1; 52.8; 49.9; 42.4; 44.2; 41.9; 39.1. 根据对声环境现状的调查与监测结果可知，项目厂界昼间噪声值在50.4-53.2dB（A）、厂界夜间噪声值在40.2-43.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。由现状监测可知，本项目已建成，且周边敏感点龙门小学、龙门中学等监测结果，可以满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，本项目对周边影响较小。 四、生态环境现状调查 项目区内自然植被主要为蒿草、刺儿菜、盐蓬、野牵牛、野苜蓿、狗尾草等旱生草木植物，农作物为谷子、玉米、高粱、小麦等，树木以人工种植的杨树、柳树等为主，无珍稀濒危植物。 项目区域陆生动物以家禽为主，野生生物主要为啮齿类动物如鼠类、兔、鸟类等，野生动物较为稀少。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标只确定为项目附近村庄，项目周边敏感点分布情况见下表： 表3-4 项目周边环境空气保护目标分布情况 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距. /m; UTMX; UTMY. 村庄; 466329.13; 3946302.28; 龙门小学; 学校; 《环; 境空气质量标准》（GB3096-2012）标准二级 西; 15. 村庄; 466329.55; 3946413.19; 龙门中学; 学校; 西北; 110. 村庄; 466420.06; 3946412.84; 龙门村; 居民; 东; 110. 表3-5 项目周边主要地表水、地下水和声环境保护目标分布情况 环境 要素; 敏感 目标; 方位; 距离 （m）; 保护 对象; 保护要求. 地表水; 黄河; 西; 1600; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界及厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地下水; 项目周边浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 生态 环境; 植被、动物; 破坏后及时修复. 自然保护区; 山西省运城湿地自然保护区; 符合保护区总体规划要求.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 总量控制指标 | 1、大气环境 项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值如表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物; 标准值; 单位. 8小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; /; 500; 150; 60; μg/m3. 2; PM10; /; /; 150; 70; μg/m3. 3; PM2.5; /; /; 75; 35; μg/m3. 4; NO2; /; 200; 80; 40; μg/m3. 5; CO; /; 10; 4; /; mg/m3. 6; O3; 160; 200; μg/m3. 2、地表水环境 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该项目所处区域地表水体为黄河干流，项目区域地表水位于龙门，水质要求为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准值如表4-2。 表4-2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L（除pH） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N. 标准值; 6-9; 20; 4; 1.0. 3、地下水环境 地下水：项目区域地下水是以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 污染物; pH; 总硬度; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 硫酸盐. 标准值; 6.5-8.5; ≤450; ≤0.5; ≤10; ≤1.00; ≤250. 污染物; 氯化物; 氟化物; 挥发酚; 氰化物; 铬(六价）; 铅. 标准值; ≤250; ≤1.0; ≤0.002; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.01. 污染物; 镉; 铁; 锰; 砷; /. 标准值; ≤0.005; ≤0.3; ≤0.1; ≤0.01; /; /. 污染物; 溶解性总固体; 菌落总数/（CFU/ml）; 总大肠菌群/ （MPNb/100ml或CFU/100ml）; 耗氧量（CODmn法，以O2计）. 标准值; ≤1000; ≤100; ≤3.0; ≤3.0. 4、声环境 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准(昼间55dB(A)，夜间45dB(A))。 1、废气 医院污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表3：污水处理站周边大气污染物最高允许浓度），详见表4-4。 表4-4 《医疗机构水污染物排放标准》 单位：mg/m3 污染物; 标准值. 氨（NH3）; 1.0. 硫化氢（H2S）; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 项目餐饮烹饪油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，具体标准见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 项目柴油发电机废气执行《非道路移动机械用柴油及排气污染物排放限值机测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准，详见表4-6。 表4-6《非道路移动机械用柴油及排气污染物排放限值机测量方法（中国第三、四阶段）》 额定净功率（KW）; CO （g/kwh）; HC （g/kwh）; NOX （g/kwh）; HC+NOX（g/kwh）; PM （g/kwh）. 标准值; 5.0; —; —; 4.7; 0.40. 2、废水 项目废水处理后回用于院内清扫冲厕、抑尘、绿化，废水处理后应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002），其余污染物排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，见表4-7,表4-8。 表4-7《城市污水再生利用城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002） 项目; 冲厕; 道路清扫、消防; 城市绿化. pH; 6-9; 6-9; 6-9. 色度; 30; 30; 30. 浊度; 5; 10; 10. 溶解性总固体(mg/l); 1500; 1500; 1000. 五日生化需氧量(mg/l); 10; 15; 20. 氨氮(mg/l); 10; 10; 20. 阴离子表面活性剂(mg/l); 1.0; 1.0; 1.0. 表4-8 医疗机构水污染物排放标准 项目; 排放标准. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500. 肠道致病菌; 不得检出. 肠道病毒; 不得检出. 悬浮物 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 20 20. pH; 6～9. BOD(mg/l)) 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 20 20. 动植物油(mg/l); 5. 石油类(mg/l); 5. 阴离子表面活性剂(mg/l); 5. 挥发酚(mg/l); 0.5. 总氰化物(mg/l); 0.5. 色度（稀释倍数）; 30. 总余氯(mg/l); 0.5. 3、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定。污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的污泥控制标准。 表4-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; —; —; —; >95. 根据山西省有关规定，“十二五”期间纳入总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx、烟尘和粉尘。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 根据山西省环境保护厅晋环发【2015】25号关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目暂不需要核定主要污染物排放总量指标，故本项目不申请总量。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程 治理流程及产污环节图如下： 病人 医护人员 S、W S 医疗废物暂存间 检验、诊断 住院 洗衣房 W 无 需 住 院 W 污水处理站 G、S、Z 治疗 护理 发电机 N、G 备注：G废气 W废水 N噪声 S固体废物 复检 出院 N 图5-1 工艺流程及排污节点图 二、产污环节 1、施工期污染工序 1.1废气产生环节 在挖土、推土及砂石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘。 1.2废水产生环节 施工期废水产生环节主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 1.3固体废物产生环节 施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1.4噪声产生环节 施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。 2、运营期污染工序 2、运营期产污环节 2.1废气产生环节 运营过程中废气产生环节为餐厅、污水处理站、柴油发电机，产生的大气污染物为油烟、恶臭、烟尘、SO2、NOX，具体产污环节见表5-1。 表5-1 废气产生环节 污染源编号; 污染源名称; 主要污染物. G1; 餐厅; 油烟. G2; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度. G3; 柴油发电机; 烟尘、SO2、NOX. 2.2废水产生环节 医院产生的废水主要为医疗废水、生活污水、餐饮废水，其中医疗废水主要是门诊、病房、治疗室、洗衣房等产生的医疗废水，生活污水主要为医务人员产生的生活污水。项目医疗废水、生活污水、餐饮废水混合处理，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、粪大肠菌群数等，具体产污环节及主要污染物见表5-2。 表5-2废水产生环节及主要污染物 污染源编号; 污染源名称; 主要污染物. W1; 门诊、病房、洗衣房、检验室; CODcr、BOD5、氨氮、SS、pH、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯. W2; 医务人员生活; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油. W3; 餐饮; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 2.3固体废物产生环节 本项目产生的固体废物为生活垃圾、医疗废物、污泥以及餐饮垃圾，具体产污环节及主要污染物见表5-3。 表5-3 固废产生环节及主要污染物 污染源编号; 污染源名称; 主要污染物. S1; 医疗活动; 医疗废物. S2; 污水处理站; 污泥. S3; 医务人员、病房、门诊; 生活垃圾. S4; 餐厅; 餐饮垃圾. S5; 环保工程; 废活性炭. 2.4噪声产生环节 运营过程中的主要强噪声源有发电机、污水处理设备、环保设备风机等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约60～85dB（A）。 三、污染因素 1、施工污染因素分析 本项目已建成多年，施工期主要为补充安装环保设施产生的污染。 1.1废气 项目主体工程已经建设完成。废气为安装环保设施、建设污水处理站时产生的粉尘及扬尘，主要是墙上钻孔，挖方填方、地面建筑垃圾清理、装饰建筑、装饰材料及设备的运输等产生的施工扬尘，但其排放的污染物仅对施工区域近距离，且工程量较小，物料的运输和存储量不大，受天气影响也不明显。因此，拟建项目的施工对区域环境空气质量产生影响不明显。 1.2噪声 拟建项目施工噪声主要来自各种钻机、压缩机、切割机、电锯等机械噪声，声级为80～105dB(A)。 1.3废水 项目施工废水为施工人员产生的生活污水。 1.4固体废物环境影响分析 拟建项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 2、运营期污染因素分析 2.1废气污染因素分析 项目运营过程中废气产生环节为污水处理站运行时产生的臭气浓度、餐厅内烹调产生的油烟。 1）餐饮油烟 项目设有餐厅，配有1个灶头，供职工、病人、家属就餐，选用天然气作为燃料，在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约30g。项目就餐人按20人计，年耗色拉油量0.219t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况5小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.006t/a。 2）污水处理站恶臭 项目所排放的医疗废水及生活污水为混合排放，建设单位设一座地埋式污水处理设施（“二级处理+消毒”处理工艺），污水处理站在运行过程中会产生恶臭气体，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，对污水处理站而言，产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，采用经验系数，即每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。经计算，本项目污水处理区产污情况见表5-4。 表5-4 项目污水处理区恶臭产生量一览表 污染源; 污染物产生情况. 污水处理站; NH3（t/a）; H2S（t/a）; 臭气浓度. 0.00288; 0.000016; /. - 3）柴油发电机废气 - 当市政供电设施维修或发生事故断电时，为保证项目的正常运行不受影响，设一柴油发电机房，内置快速自启动柴油发电机组作应急备用电源，作为医院的备用应急电源，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。 2.2水污染因素分析 1）废水来源及水质特征 项目废水主要为医疗废水、生活污水，其中医疗废水主要是门诊、病房、洗衣房、检验室等排放的废水；生活污水主要是医务人员产生的废水。 从项目各部门的功能、设施和人员组成等情况可以看出医疗废水比一般生活污水的排放要复杂。 项目废水水质特征是： （1）含有大量的病原体--病菌、病毒和寄生虫卵等。 （2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、氨氮、LAS等。 （3）特殊废水，主要有含氰废水、酸碱废水。 ①医院大多数检验项目经常使用大量的硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，排放酸性废水。 ②在血液、血清、细菌和化学检查分析中经常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，有些产生含氰废水。 医院各部门排水中主要污染物见表5-5。 表5-5 医院各部门排水中主要污染物情况 部门; 污水类别; 主要污染物. SS; COD; BOD5; NH3-N; LAS; 病原体; 氰化物; 含酸; 动植 物油. 办公; 生活污水; △; △; △; △; △. 病房; 含菌废水; △; △; △; △; △. 洗衣房; 含菌废水; △; △; △; △; △; △. 门诊部; 含菌废水; △; △; △; △; △. 检验室; 含菌废水; △; △; △; △; △; △; △. 餐厅; 餐饮废水; △; △; △; △; △. 2）废水水量及水质情况 项目废水产生量为1027.84m3/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）项目废水中各污染物浓度及产生量见表5-6。 表5-6 项目废水中主要污染物浓度 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. 产生浓度; 260mg/L; 100mg/L; 160mg/L; 35mg/L; 2.4万MPN/L. 产生量; 0.26t/a; 0.102t/a; 0.16t/a; 0.036t/a; 2.5×1010MPN/a. 2.3噪声污染因素分析 项目在运营过程中的噪声主要为发电机、环保设备风机、污水处理设施运行噪声，主要噪声源噪声排放情况列于表5-7。 表5-7 主要噪声源噪声排放情况 编号; 噪声源; 噪声值（Leq dB）; 特点. N1; 发电机; 80-85; 连续、动力噪声. N2; 环保设备风机; 70-85; 连续、动力噪声. N4; 污水处理设备; 75-80; 连续、动力噪声. N4; 社会生活噪声; 60-65; ——. 2.4固废污染因素分析 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污泥、餐饮垃圾。 1）医疗垃圾 项目医疗废物主要来自医疗门诊等，主要为损伤性废物和感染性废物，根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》医疗废物的产生量为0.42kg/(床•d)，本项目床位20张，则医疗废物产生量为3.07t/a。 2）污泥 根据《医院污水处理设施规范》污泥产生量按14g/(床•d)计算，医院污水处理站污泥干重为0.102t/a，污泥含水率按90%计算，污泥产生量为1.02t/a。 - 3）生活垃圾 项目医护生活垃圾每人每天按0.5kg计，门诊垃圾按每人每次0.1kg计，住院部生活垃圾按1.0kg/床·d计，医护人员10人、门诊每天就诊人次为20人次、床位为20张，则生活垃圾产生量为9.86t/a。 4）餐饮垃圾 餐饮垃圾主要是剩饭、剩菜等含水分较多的垃圾。餐饮预计日就餐人数20人，垃圾产生量按0.25kg/人·d，则餐饮垃圾产生量为1.83t/a。 - 5）废活性炭 污水处理站产生的恶臭气体NH3为0.0004t/a、H2S为0.00002t/a，通过在污水处理站格栅池、调节池和地埋式一体化设备盖板里设置管道，管道将污水处理站恶臭气体引入到地面的一套活性炭吸附处理装置，排放量为NH3为0.0000012t/a、H2S为0.000031t/a，活性炭对有机废气的吸附量约为0.3~0.4kg/kg活性炭（本次取小值，即按0.3kg/kg计），需由活性炭处理的恶臭气体为0.000039t/a，则项目需消耗的活性炭量为0.0004t/a，产生废活性炭的量取0.00004t/a。活性炭的更换量为0.04kg，则本项目活性炭每年更换一次。根据《国家危险废物名录》（2016版）可知废活性炭属于废物类别HW49（废物代码900-039-49），收集于5m2的危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | NH3 | 0.0004t/a | 0.0000012t/a |
|  |  | H2S | 0.00002t/a | 0.000031t/a |
|  | 餐厅 | 油烟 | 0.006t/a | 1.06mg/m3 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 废水量 1027.84t/a | CODcr | 260mg/l 0.26t/a | - |
|  |  | BOD5 | 100mg/l 0.102t/a | - |
|  |  | SS | 160mg/l 0.16t/a | - |
|  |  | 氨氮 | 35mg/l 0.036t/a | - |
|  |  | 粪大肠菌群 | 2.4万MPN/L 2.5×1010MPN/a | - |
| 固 体 废 物 | 办公区、病房 | 生活垃圾 | 9.86t/a | 9.86t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.02t/a | 1.02t/a |
|  | 病房、门诊等 | 医疗废物 | 3.07t/a | 3.07t/a |
|  | 餐厅 | 餐饮垃圾 | 1.83t/a | 1.83t/a |
|  | 环保工程 | 废活性炭 | 0.00004t/a | 0.00004t/a |
| 噪 声 | 发电机、风机、污水处理设施、人群活动 | 噪声 | 60~85 dB（A） | 34.5~48.5 dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目位于河津市清涧办龙门村内，厂址周围生态种类成分少，结构简单，建设项目对生态的环境影响较小；项目对环境的影响主要是废气、废水、噪声，在运行过程中严格按照环评要求治理措施防治，基本不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段性排放特征。 本项目施工期仅为环保设备安装，不设施工营地。 1.1环境空气污染源 施工期废气主要是项目环保设备等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，建设污水处理站时挖方填方产生的粉尘，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘等。 （1）关于物料及土方运输的污染防治问题 按照《山西省大气污染防治2018年行动计划》、《运城市大气污染防治2018年行动计划》要求，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工场地内运输通道应及时清扫、清洗，以减少汽车运输扬尘。运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。 （2）关于物料、土方堆存及污染防治问题 施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水次数避免物料及土方堆存起尘；多尘物料的露天堆放应使用帆布覆盖。 采取以上措施后施工废气对环境空气影响很小。 1.2噪声污染源 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体噪声源强见表7-1。 表7-1主要施工机械噪声源强 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）. 1; 土方; 推土机; 78-96. 2; 土方; 装卸机; 85-95. 3; 土方; 挖掘机; 80-92. 4; 结构; 振捣机; 100-105. 5; 结构; 电机; 87-90. 6; 装修; 升降机; 70-73. 7; 卡车; 85-94. 施工期噪声的主要来源是高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，受影响面较大。评价针对主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）——预测点处的声压级，dB(A)； LA（r0）——参考点r0处的声压级，dB(A)； r——噪声源至预测点的距离，m。 式中的第二项代表了点声源的几何发散衰减，表7-2列出了距噪声源不同距离处的衰减值。 表7-2距噪声源不同距离处的噪声衰减值 距噪声源的距离（m）; 2; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 200. 衰减值dB（A）; 6; 14; 20; 24; 26; 30; 34; 40; 46. 由表7-1及表7-2可计算出不同施工机械在不同距离处的噪声值，详见表7-3。 表7-3各类施工机械在不同距离处的噪声值 施工阶段; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m. 土石方; 推土机; 8; 76; 70; 66; 62; 56. 0; 装卸机; 81; 75; 69; 65; 61; 55; 49. 挖机; 78; 72; 76; 62; 58; 52; 46. 结构; 振捣机; 91; 85; 79; 75; 71; 65; 59. 电钻机; 76; 70; 64; 60; 56; 55; 44. 装修; 升降机; 59; 53; 49; 43; 39; 33; 27. 结合上表，同时参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声超标情况出现在距声源20m范围内，夜间超标情况出现在距声源200m范围内，施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。因此要求建设单位加强施工场地四周的声屏障措施，以减轻对现有住院病人以及敏感点的影响。 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： ①从声源上控制：建设单位与施工单位签定合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，不采用噪声大的冲击式打桩机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态，以降低噪声。 ②合理安排施工时间，严禁在12：00—14：00和22：00~6：00施工。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量分散安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。 ⑤采用声屏障措施：在施工现场地四周设立临时声屏障，高度为2.5m；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采取围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ⑥施工场地尽量将高噪声的机械设备安装在地块中间，远离四周敏感点。 ⑦模板加工在封闭较好的木工房内进行。 ⑧加强对施工车辆的进出管理，设置合理的进出口；尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛。 ⑨施工企业应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。 ⑩加强对车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛。 施工单位应严格遵照上述控制措施文明施工，严禁夜间施工，尽可能减少对附近居民的干扰。 采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响很小。 1.3水环境影响分析 项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 1.3.1机械车辆冲洗废水 项目机械车辆冲洗会产生冲洗废水，废水中主要污染物为石油类和悬浮物，石油类污染物浓度约10mg/L~30mg/L。项目施工机械共6台，废水产生量以0.06m3/d·台计，则项目机械车辆冲洗废水为0.6m3/d。 1.3.2生活污水 项目施工期劳动定员20人，不设食堂，用水定额按30L/人.d计，则施工期用水量为36m³，排水系数取0.8，则污水排放量为28.8m³。 车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，一般是就地泼洒，自然蒸发，对周围水环境质量影响较少；施工期间作业人员不在院内食宿，产生的生活废水量较少，直接用于场地洒水抑尘。 采取措施后，施工期间产生的废水对环境的影响较小。 1.4固体废物环境影响分析 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、钢结构产生的废角料、废装修材料等。经现场勘测，项目所在地面起伏不大，建设项目挖方量主要是建设污水处理站时的挖方。这些废弃物处置不明确或无规划乱丢乱放，将影响当地环境质量，容易造成二次污染。 因此，施工单位对于施工中产生的不能回填的挖方送至建筑垃圾填埋场填埋，钢结构废角料收集后出售给废品收购站，生活垃圾和装修材料集中收集，收集后委托周围村庄环卫部门一起处理。 1.5生态环境的影响 项目施工时，场地平整、土方开挖、碾压等施工活动及多余土石方的堆放，扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低。同时废建筑材料或弃土临时堆放时以及施工结束前后地表硬化、绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工中应执行土方的开挖和堆存的操作规范，减少水土流失；施工完成后及时进行绿化、硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1餐饮油烟 油烟产生量约为0.006t/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），要求建设单位安装一台排风量为1000m3/h，处理效率大于60%的油烟净化器，处理后其油烟量为0.002t/a，排放浓度为1.09mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。处理后的油烟废气经专用烟道引至屋顶排放。 1.2污水处理站恶臭 项目污水处理站采用“二级处理+消毒”处理工艺。污水处理设施恶臭主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主，排放形式为无组织排放。为了减少恶臭对环境的影响，采取防治措施如下。 在地埋式一体化设备盖板里设置管道，管道将污水处理站恶臭气体引入到地面的一套活性炭吸附处理装置，对NH3和H2S进行处理，风机风量为1000m3/h，最后通过15m高排气筒排放。NH3和H2S经过处理后，去除效率可达70%。 采取以上措施后，NH3排放量为0.000864t/a，H2S排放量0.0000048t/a，NH3排放浓度为0.0986mg/m3，H2S排放浓度为0.00055mg/m3，NH3排放速率为0.0000986kg/h，H2S排放速率为0.00000055kg/h，污水处理站废气排放能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准要求，对周围敏感保护目标影响很小。 距离项目污水处理装置最近的敏感点为西侧龙门小学，距离为15m，项目污水处理为“二级处理+消毒”工艺，并采用地埋式，安装活性炭吸附装置对臭气进行处理，污水处理站恶臭对敏感目标影响很小。 - 1.3柴油发电机废气 - 当市政供电设施维修或发生事故断电时，为保证拟建项目的正常运行不受影响，综合楼内设置柴油发电机作为医院的备用应急电源，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 - 备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。在室内安装排风扇，在临时工作时，加强室内通风。柴油燃烧后污染物排放浓度较低，满足《非道路移动机械用柴油及排气污染物排放限值机测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）排放标准要求。 2、大气评价等级 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目主要污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见以下公式： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax和D10%，其中： Pmax—若污染物数i大于1，取Pi值中最大者；污染物数i等于1，则为Pi； D10%—第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%所对应的最远距离。 表7-4 大气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 分级; 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -19.9. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 平均. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km. 岸线方向/。. 表7-6 点源参数表 项目; 点源名称; 坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. X; Y; NH3; H2S. 单位; /; /; m; m; m; m/s; K; h; /; kg/h; kg/h. 数据; 处理站恶臭; 110.628595; 35.659925; 382; 15; 0.3; 16.11; 293.15; 8760; 正常工况; 0.0000986; 0.00000055. - 计算结果如下表。 表7-7 有组织预测浓度趋势表 距源中心下风向距离（m）; NH3（面源）; H2S（面源）. 下风向预测浓度C1（μg/m3）; 浓度占标率P1（%）; 下风向预测浓度C1（μg/m3）; 浓度占标率P1（%）. 10; 0.00032737; 0.00; 1.79874E-06; 0.00. 25; 0.0044769; 0.00; 2.45984E-05; 0.00. 50; 0.0054538; 0.00; 2.99659E-05; 0.00. 75; 0.0088339; 0.00; 4.85379E-05; 0.00. 100; 0.0087717; 0.00; 4.81962E-05; 0.00. 125; 0.0080908; 0.00; 4.44549E-05; 0.00. 150; 0.0081652; 0.00; 4.48637E-05; 0.00. 175; 0.008864; 0.00; 4.87033E-05; 0.00. 200; 0.009063; 0.00; 4.97967E-05; 0.00. 225; 0.0089348; 0.00; 4.90923E-05; 0.00. 250; 0.0086305; 0.00; 4.74203E-05; 0.00. 275; 0.0082405; 0.00; 4.52775E-05; 0.00. 300; 0.0078173; 0.00; 4.29522E-05; 0.00. 325; 0.0073905; 0.00; 4.06071E-05; 0.00. 350; 0.0069762; 0.00; 3.83308E-05; 0.00. 375; 0.0065826; 0.00; 3.61681E-05; 0.00. 400; 0.0062135; 0.00; 3.41401E-05; 0.00. 425; 0.0058697; 0.00; 3.22511E-05; 0.00. 450; 0.0055511; 0.00; 3.05005E-05; 0.00. 475; 0.0052564; 0.00; 2.88813E-05; 0.00. 500; 0.004984; 0.00; 2.73846E-05; 0.00. 525; 0.0049284; 0.00; 2.70791E-05; 0.00. 549.99; 0.0049151; 0.00; 2.7006E-05; 0.00. 575; 0.0048867; 0.00; 2.685E-05; 0.00. 600; 0.0048463; 0.00; 2.6628E-05; 0.00. 625; 0.0047962; 0.00; 2.63527E-05; 0.00. 649.99; 0.0047387; 0.00; 2.60368E-05; 0.00. 675; 0.0046753; 0.00; 2.56885E-05; 0.00. 699.99; 0.0046075; 0.00; 2.53159E-05; 0.00. 725; 0.0045364; 0.00; 2.49253E-05; 0.00. 749.99; 0.004463; 0.00; 2.4522E-05; 0.00. 775; 0.004388; 0.00; 2.41099E-05; 0.00. 800; 0.0043122; 0.00; 2.36934E-05; 0.00. 825; 0.0042359; 0.00; 2.32742E-05; 0.00. 850; 0.0041597; 0.00; 2.28555E-05; 0.00. 875; 0.0040839; 0.00; 2.2439E-05; 0.00. 900; 0.0040088; 0.00; 2.20264E-05; 0.00. 924.99; 0.0039345; 0.00; 2.16181E-05; 0.00. 950; 0.0038612; 0.00; 2.12154E-05; 0.00. 975; 0.0037891; 0.00; 2.08192E-05; 0.00. 1000; 0.0037184; 0.00; 2.04308E-05; 0.00. 下风向最大值; 0.009063; 0.00; 4.97967E-05; 0.00. 图7-1有组织预测结果图 综合判定：该项目环境空气为三级评价。 （2）污染物排放量核算 - 本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行预测，只对污染物排放量进行核算。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或者地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 速率限值/（kg/h）. 1; 污水处理站; 污水处理; NH3; 设置集气罩+活性炭吸附设施; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 4.9; 0.000864. 2; H2S; 0.33; 0.0000048. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NH3; 0.000864. H2S; 0.0000048. 3、大气影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-9。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a□; 500～2000 t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3） 其他污染物（NH3-N、H2S）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据☑; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% £. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1 h 浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; H2S：0.000864t/a; 氨：0.0000048t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。. 2、水环境影响分析 2.1地表水环境评价等级划分 项目废水处理后经回用于院区洒水、绿化。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判断标准，本项目废水为不外排。因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。具体见表7-10。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据; 项项目判定情况. 评价等级; 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000; --. 二级; 直接排放; 其他; --. 三级 A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000; --. 三级 B; 间接排放; —; 三级B. 2.2地表水环境影响评价范围 本次环评只对废水回用的可行性分析。 2.3废水对地表水环境的影响 2.3.1废水处理工艺 本项目综合楼已建成管网，洗衣废水、厕所等用水可以通过已建成管网进入污水处理站；检验、化验废水产生量少，设施收集桶收集，收集后采取相应措施处理后，由人工倒入污水处理站调节池。 1）特殊废水的预处理 根据《医院污水处理设计规范》特殊废水需预处理后进入污水处理站，因此要求建设单位设置两个废水收集桶，分别收集酸性废水、含氰废水，将废水单独处理后再进入污水处理站处理，化验废水预处理产生的废渣作为医疗废物处置。预处理措施见表7-11。 表7-11 特殊废水产生情况及预处理处置措施 废水 类型; 排放点; 产生量; 处理措施; 排放 浓度; 处理效果. 酸性 废水; 检验室; 0.02m3/d; 设置1个收集桶，采用中和处理，日产日清; pH为6~9; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2医疗机构水污染物排放标准（预处理标准）要求，进入污水处理站. 含氰 废水; 检验室（血液、血清、细菌和化学检查分析）; 0.01m3/d; 设置1个收集桶，采用次氯酸盐氧化法处理，将含氰废水收集在收集桶内，向收集桶内投加碱液使废水的pH值达到10~12，再投加次氯酸钠，控制余氯值为2~7mg/l。日产日清; 氰化物低于0.4mg/l. （1）酸性废水 项目酸性废水主要来自于检验室，检验过程中会使用到硝酸、盐酸、过氯酸、三氧乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，高浓度酸液与水接触能发生放热反应，与氧化性盐接触可发生爆炸，并会引起或促进其他化学物质的变化。因此，应先采用中和处理，处理后pH在6~9时方可排入污水处理站。 （2）含氰废水 医院在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、铁氰化钾等含氰化合物，由此产生含氰废水。含氰废水可采用次氯酸盐氧化法处理，定期将含氰废水用桶收集，利用次氯酸盐活性氯的氧化能力将氰化物分解成无害物质，出水含氰浓度可达0.4mg/L，小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2医疗机构水污染物排放标准中总氰化物0.5mg/L限值要求。 - 2）餐饮废水 - 项目餐饮废水经隔油处理后进入院区污水处理站，隔油池容积为2m3。 3）院区废水处理 项目废水主要包括医疗废水、生活污水、餐饮废水，项目废水无管道可以排入市政管网，因此项目废水经处理后回用。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），出水回用的非传染医院污水，可采用二级处理+消毒工艺。因此，建设单位建一座地埋式污水处理站，处理工艺为“二级处理+消毒”，处理规模为5m3/d。 污水处理工艺简述：污水经格栅去除污水中的大块悬浮物后自流入调节池，在池中进行水质水量的调节后自流入水解初沉池，水解、沉淀后的污水进入生化反应池进行生物处理，生物处理后经二沉池沉淀，沉淀后使用膜生物反应器进行深度处理，出水进入消毒池进行消毒，消毒后用于冲厕、厂区洒水抑尘、绿化，污水处理工艺流程见图7-1。 图7-1 项目污水处理站工艺流程图 说明： - 格栅 污水中大块悬浮物需设置格栅加以拦截，以防止堵塞后续处理设备，避免在后续水池内而使检修次数增加。 - 调节池 医院污水处理应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理水量的30%~40%计算（5m3）。间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算。调节池产生污泥定期清掏，与污水处理产生污泥一同处理。 （3）水解池 a)水解池为常温水解酸化池，温度宜为15~40°C，DO宜保持在0.2~0.5 mg/L。. b)水解酸化池一般采用上向流方式，最大上升流速宜为1.0 m/h~15 m/h,水力停留时间一般为2.5h~3 h。 - （4）生物接触氧化池 - a)生物接触氧化池的填料应采用符合HJ/T245和HJ/T246要求的轻质、高强、防腐蚀、易于挂膜、比表面积大和空隙率高的组合体。 - b)生物接触氧化池污泥负荷可采用0.8~1.5 kg-BOD5/(m3填料·d)，水力停留时间2~5h， 气水比15~20。 - （5）消毒 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌，项目消毒采用次氯酸钠消毒。 处理前后废水中各污染物浓度及产生量见表7-12。 表7-12本项目废水处理后的污染物情况 污水排放量 （t/a）; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 MPN/L; 排放量 MPN/a. 1027.84; 处理前; 260; 0.24; 100; 0.09; 160; 0.15; 35; 0.03; 2.4×104; 2.27× 1010. 处理后; 60; 0.02; 10; 0.01; 20; 0.02; 10; 0.01; 500; 5.1×108. 医院废水经污水处理站处理后，项目废水排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，最终回用于院区清扫、冲厕、洒水、绿化。 项目新鲜用水量为1430.8m3/a，排水量为1027.84m3/a，排水可以全部用于院区清扫、冲厕、洒水、绿化等用途，本项目日排水量为2.816m3/d，采暖期为120天，废水产生量为337.92m3，采暖期部分废水排入，350m3缓冲水池，待非采暖期用于院区绿化、抑尘，因此可以保证项目废水不外排。 本项目污水为不外排，不对地表水进行评价。 综上分析，项目废水对周围地表水环境影响很小。 2.4地表水环境影响评价结论 医院废水经污水处理站处理后，项目废水排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，最终回用于院区清扫、冲厕、洒水、绿化

表7-13  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 |  |  | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH 值 ☑；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 |  |  | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已建 □；在建 □；拟建□； 其他 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状 评价 |  | 评价范围 |  | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类□；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达 标 区 □ 不达标区 □ |
| 影响 预测 |  | 预测范围 |  | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测情景 |  |  |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 |  |  |  | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 |  |  | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  |  | （COD ） |  |  |  |  |  | （0.02） |  |  |  |  |  | （20） |  |  |  |
|  |  |  |  | （NH3-N ） |  |  |  |  |  | （0.01） |  |  |  |  |  | （10） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  |  | 污染源名称 |  |  | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 |  |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 |  |  | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  |  | 手动 ☑；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测点位 |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （污水处理站进出口 ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （COD、BOD、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、pH） |  |  |  |  |
|  |  |  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、噪声环境影响分析 3.1本项目对外环境的影响分析 本项目主要噪声源为发电机、污水处理设备、环保设备风机、人群活动噪声，其噪声值在60~85dB（A）范围内。 1）噪声预测分析 （1）预测方法 为了准确的预测新建噪声源对场界环境噪声强度以及对关心点造成的影响，需要考虑从声源到关心点的传播途径特性，影响传播途径的主要因素是：距离衰减和屏蔽效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据工程特点，考虑了噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，其他因素则不考虑。进行预测时，以采取环评规定的防震减噪措施后噪声源强的消减值，经模式计算所得为采取措施后的贡献值。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式： LA（r）=Laref（r0）—（Adiv+Abar+Aabm+Aaxc） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： L（r）= L（r0）-20lg(r/r0) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： Ln=10lg(i=1n10LA(r)10) 以上式中： r ：预测点到声源的距离； Adiv ：距离衰减，dB； Abar ：遮挡物衰减，dB； Aatm ：空气吸收衰减，dB； Aaxc ：附加衰减，dB； L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB； L（r0）:声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 （3）噪声预测结果 采用上述模式进行计算得噪声设备对厂界的声压级，可得出噪声预测结果，噪声预测结果列于表7-14。 表7-14 项目噪声预测结果 序号; 预测位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准; 贡献值; 标准. 1; 项目北侧; 43.8; 55; 43.8; 45. 2; 项目西侧; 43.5; 55; 43.5; 45. 3; 项目南侧; 42.2; 55; 42.2; 45. 4; 项目东侧; 39.5; 55; 39.5; 45. 5; 龙门中学; 39.1; 55; 39.1; 45. 6; 龙门小学; 40.2; 55; 40.2; 45. 从表7-13可以看出，项目噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，距离项目最近的敏感目标为项目东侧的龙门文化活动中心，对其影响较小。项目紧邻龙门广场、龙门小学、龙门文化活动中心，对项目噪声影响较小。 2）防治措施 （1）项目选用的发电机为低噪声和符合国家噪声标准的设备。 （2）发电机位于室内。 （3）发电机安装减震垫。 （4）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。 （5）加强管理，禁止人群在医院中大声喧哗。 3.2外环境对本项目噪声影响分析 项目北为龙门广场、西侧为龙门小学、东侧为文化活动中心、南侧为道路。 根据类比分析，墙壁隔声对噪声的衰减约为20~30dB（A），窗对噪声的衰减约为10dB（A），外环境噪声对项目的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 固体废物产生及排放量统计表见表7-15。 表7-15 固体废物产排及治理措施表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废性质; 产量; 处置方式; 排放量. 1; 医疗垃圾; 病房; 危险固废HW01和HW03; 3.07t/a; 收集后交由运城市安康医疗废物处置厂处理；; 0. 2; 生活垃圾; 病房、办公区; 一般固体废物; 9.86t/a; 收集后交由环卫部门处置；; 9.86t/a. 3; 污泥; 污水处理区; 危险固废HW08; 1.02t/a; 收集于医疗废物暂存间，交由安康医院处置；; 0. 4; 餐厨垃圾; 餐厨; 一般固体废物; 1.83t/a; 收集后交餐厨垃圾处理部门处置；; 1.83t/a. 5; 废活性炭; 环保工程; 危险废物; 0.00004t/a; 收集于危废暂存间，定期交由有资质部门处置; 0.00004t/a. - 4.1医疗废物 4.1.1医疗废物分类 根据《医疗废物管理条例》第二条规定，医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录》规定，医疗废物（废物代码：851-001-01）属于感染性危险废物，因此，医疗废物必须严格按《医疗废物集中处置技术规范》及《医疗废物管理条例》进行分类及处置。 对医疗废物的管理应从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装。分类收集医疗废物包装袋、容器的要求见表7-16。 表7-16 医疗废物包装物和容器的要求 医疗废物种类; 容器标记及颜色; 容器种类和要求. 感染性废物; 注明“感染性废物”，黄色; 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器. 病理性废物; 注明“病理性废物”，黄色; 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器. 锐器; 注明“锐器”，黄色; 不易刺破，防渗漏、可封闭的容器（锐器盒）. 药物性废物; 注明“药物性废物”，褐色; 塑料袋或容器. 化学性废物; 注明“化学性废物”，黄色; 容器. 分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求，不应随地放置或丢弃。在废物产生地即对废物进行分类收集是医生护士、患者和护工的职责和义务。所有废物都应放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或转运箱中，在3/4装满时封袋，废物一旦放入转运箱后就不宜再取出。一旦有医疗废物混入生活垃圾，则该部分生活垃圾应按医疗废物处置，不可再进行回取或分拣。 项目医疗垃圾产生情况见表7-17。 表7-17 项目医疗垃圾产生情况一览表 危险废物名称; 医疗垃圾. 危险废物类别; 医疗废物、废药物、药品. 危险废物代码; HW01、HW03. 产生量（t/a）; 3.07. 产生工序及装置; 医疗活动. 形态; 液态、固态. 危险特性; T，In. 污染防治措施; 在卫生院内暂存，定期交由运城市安康医疗废物处置厂处理；. 表7-18 项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 废活性炭. 危险废物类别; 其他废物. 危险废物代码; HW49 900-041-049. 产生量（t/a）; 0.00004t/a. 产生工序及装置; 污水处理站恶臭气体处理装置. 形态; 固态. 有害成分; 硫化氢、氨. 危险特性; T、C、I、In、R. 污染防治措施; 定期交由危险废物处置单位处理；. 4.1.2医疗废物及危险废物的暂存 1、医疗废物 根据《医疗废物集中处置技术规范》规定，建设单位必须设置医疗废物暂存间，医疗废物暂存间应满足下述要求： 1）必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲积或浸泡； 2）必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； 3）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 4）地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 5）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； 6）应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 7）确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 2、危险废物 1）危险废物处置措施 本项目废气处理系统采“活性炭吸附装置”处理，活性炭需定期更换，产生废活性炭，废活性炭属于危险废物，危险废物代码为HW49-900-041-49，在医疗危废间旁边设置5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 2）危险废物收集污染防治措施分析 a、危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。(防扬散、防流失、防渗漏)。 b、危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》 c、危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。(两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理) d、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 e、建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出(处置、自利用)需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 f、危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。 表7-19 工程分析中危险废物情况表 序号; 危物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 医疗废物; HW08; 900-249-08; 3.07; 病房、办公区; 液态; 手术、包扎残余物，生物培养、化验检查残余物; 毒性、传染性; 每周; T，In; 设医疗危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 2; 污泥; HW49; 900-41-049; 1.02; 污水处理区; 固态; 废水处理污泥; 毒性、传染性; 每周; T，In; 设医疗暂存间，委托有资质单位定期处置. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.00004t/a; 环保设备; 固态; 硫化氢、氨; 毒性、; 每年; T、C、I、In、R; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置. 本项目尚未建设医疗废物暂存间，本次环评要求建设单位拟在院区综合楼南侧靠西建医疗废物暂存间，面积25m2，专门用来储存医疗废物，不得用于其他任何用途。医疗废物暂存库与生活垃圾存放点分开，地面进行防渗处理，医疗废物暂存库内分类设置医疗废物暂存桶，在医疗废物暂存间外的明显处同设置危险废物和医疗废物的警示标识。项目医疗废物暂存库满足《医疗废物集中处置技术规范》中的相关要求。 医疗垃圾存放于各类容器中后，再存放于暂存库内，最终交由运城市安康医疗废物处置厂处理。项目医疗废物产生量为8kg/d，该医疗垃圾暂存库的大小可以满足医疗垃圾的暂存要求。 建设单位医疗废物暂存间贮存时间不超过2天，医疗废物应得到及时、有效处理。 本项目尚未建设危废暂存间，本次环评要求建设单位拟在院区综合楼南侧靠西建危废暂存间，面积5m2，专门用来危险废物，不得用于其他任何用途。 4.1.3废物的转运 - 医疗废物 - 医疗废物的转运应由专人负责，定期到医疗科室收集，至少每天一次，确保产生点不累积。建设单位应使用防渗漏、防遗散的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至医疗废物暂存库，并放入桶内，同时密封。运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物院内运送要求： - 1）运送之前，应该检查包装物或者容器的标识、标签以及封口是否符合要求； - 2）运送过程中，应该防止造成包装物或者容器破碎和医疗废物的流失、泄漏和扩散，防止医疗废物直接接触身体； - 3）使用专用垃圾桶运送，每天运送工作结束后，应该对运送桶及时进行清理和消毒； - 4）每天将各个科室产生的医疗废物按照规定的时间、路线、顺序运送到医疗废物暂存间； - 5）运送人员和科室做好交接工作。 2、危险废物 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： 1）该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 4）组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 4.1.4医疗垃圾处理处置 医疗废物暂存于医院的医疗废物暂存库，定期运城市安康医疗废物处置厂处置。 运城市安康医疗废物处置厂位于夏县庙前镇师家庄村，是运城市收集处置医疗废物的定点单位，处置工艺为医疗废物经蒸汽高温消毒后粉碎、填埋。该处置厂设有1台1t/h蒸汽锅炉，设计处理规模8t/d，目前实际处理能力6t/d。运城市安康医疗废物处置厂余量能够满足本项目医疗废物处置要求。 4.1.5废物暂存间对环境的影响。 项目医疗废物暂存间位于院区综合楼南侧靠西，要求建设单位按照《医疗废物集中处置技术规范》中的相关要求进行建设，做好防渗，医疗废物暂存间对外环境的敏感目标影响很小。 项目危废暂存间位于医疗废物暂存间西侧，危险废物暂存间在建设时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中的要求进行建设，做好防渗。 - 医疗废物和危险废物经以上措施处理后，可做到合理处置，对环境影响不大。 - 4.2污泥 项目污泥按照《医院污水处理技术指南》，污水处理站处理医疗废水过程中产生的污泥须经过消毒、脱水后，按医疗废物处理要求进行集中处置。 1）污泥的处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。本项目污水处理设施产生的污泥必须通过投加消毒剂进行消毒处理。 2）污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，为避免二次污染，投加石灰进行化学消毒。 3）项目污泥脱水采用污泥池，位于本项目医疗废物暂存间内，地面防渗，并建设围堰与其他医疗废物分开存放，对污泥进行自然晾晒脱水。自然晾晒周期为十天，脱水后含水率为80%，可以满足安康医疗废物处置厂的运输要求。 4）脱水后的污泥应密闭封装、及时运输。定期由运城市安康医疗废物处置厂负责装运、处置。 - 4.3餐饮垃圾 - 建设单位将餐饮垃圾暂存于桶内，每日由餐饮垃圾收集单位负责清运处理。因此，餐饮垃圾对周围环境影响不大。 - 4.4生活垃圾 生活垃圾若不及时收集，会污染环境，随意抛弃也会破坏周围景观。项目设垃圾桶，实行垃圾桶装化，收集由环卫部门负责清运，做到及时收集、及时清运、统一管理后，对周围环境影响不大。 5、环境风险评价 5.1建设项目风险源调查 本项目在运营过程中消毒使用的试剂为次氯酸钠等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：涉及有毒有害、易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输送）的建设项目可能发生的突然性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故），应进行环境风险评价。 5.2环境敏感目标调查 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见附图3和下表7-19-1。 表7-19-1 敏感目标分布情况 名称; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 龙门小学; 学校; 师生; 西; 15. 龙门中学; 学校; 师生; 西北; 110. 龙门村; 村庄; 居民; 东; 110. 5.3环境风险潜势 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） Q=q1Q1+q2Q2+....qnQn 式中：q1、q2 ····qn --每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2 ····Qn--每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；(2)10≦Q<100；(3)Q≧100 项目涉及的危险物质为次氯酸钠，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，临界量为5t。项目在污水处理站内建有一间试剂室用于存放，存放量分别为1kg，因此，Q=0.0002<1，项目环境风险潜势为I。 5.4风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.4-8确定评价工作等级。环境风险影响评价工作等级判定见表7-19-2。 表7-19-2 环境风险评价工作等级判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 项目环境风险潜势Ⅰ级，根据表7-15-2，项目风险评价等级为简单分析。 5.5环境风险识别 - 识别标准 对照危险性物质识别标准见表7-19-3。 表7-19-3 物质危险性标准 危险性判别; LD50(大鼠经口)mg/kg; LD50(大鼠经皮)mg/kg; LC50(小鼠吸入，4h)mg/L. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. - 物质危险识别 项目使用的化学试剂有次氯酸钠等，根据物料的理化性质、毒性、燃烧爆炸性等数据判断物质危险性，确定次氯酸钠等为危险物质。 从表7-15-3可看出，次氯酸钠等危险性主要表现在有毒、可燃性和爆炸性。按照危险性识别标准参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录B.1，本次评价将次氯酸钠等作为本项目的风险评价因子。 ### 5.6环境风险分析 ### 本项目次氯酸钠等化学试剂属于有毒、强腐蚀性物质，当这类化学品泄漏时将对环境和人体健康产生风险。 ### 5.7环境风险防范措施及应急要求 ### 5.7.1风险防范措施 ### （1）工作人员在存放过程中必须了解各种化学品的特性，严格执行各种操作规程、安全制度，防止危险化学品的泄漏。 ### （2）强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全、环保、卫生等方面的技术培训教育。 ### （3）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ### 5.7.2应急预案 ### 建立处理紧急事故的组织机构，规范事故处理人员的职责、任务，组织抢险队伍，保障运输、物质、通讯、宣传等使应急措施顺利实施。按照紧急事故汇报程序报告有关主管部门，向消防系统报警。成立应急救援小组，明确负责人及联系电话。加强培训及演练，确保在事故发生时能快速作出反应。制定应急救援预案，并定期演练。做到防患于未然，尽量避免突发性环境污染事故的发生。 ### 5.8分析结论 ### 本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对院外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 ### 表7-19-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河津市清涧社区卫生服务中心龙门分院建设项目. 建设地点; 河津市清涧办龙门村. 地理坐标; 经度; 110.598003; 纬度; 35.639787. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 本项目次氯酸钠等化学试剂属于有毒、腐蚀性物质，当这类化学品泄漏时将对环境和人体健康产生风险。. 风险防范措施要求; ### ①医院工作人员在使用药品过程中必须了解各种化学品的特性，严格执行各种操作规程、安全制度，防止危险化学品的泄漏。 ### ②强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全、环保、卫生等方面的技术培训教育。 ③必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对院外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围。. 表7-19-6 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 次氯酸钠. 存在总量/t; 0.001. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; 0人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 □; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险 潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I ☑. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 ☑. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 □. 环境风险 类型; 泄漏 □; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □. 影响途径; 大气 □; 地表水 □; 地下水 □. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; ### ①医院工作人员在检测及存放过程中必须了解各种化学品的特性，严格执行各种操作规程、安全制度，防治危险化学品的泄漏。 ### ②强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全、环保、卫生等方面的技术培训教育。 ③必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。. 评价结论与建议; 本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对院外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 三、环保投资概况 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 经统计估算，该工程用于环境保护的建设投资为19万元，占工程总投资的比例为22.35%。项目环保投资估算情况见表7-20。 表7-20 建设项目环保设施投资一览表 污染 类型; 治理对象; 环保设施; 投资估算 (万元). 废水; 餐饮废水; 一座2m3的隔油池；; 1. 酸性废水、含氰废水; 收集处理桶（各一个）；; 6. 院区废水; 一套处理规模为5m3/d，处理工艺为“二级处理+消毒”处理工艺的污水处理站；建设350m3的缓冲池；. 废气; 餐饮油烟; 一套风量为1000m3/h，处理效率不低于60%油烟净化器；; 1. 污水处理站恶臭; 设置活性炭吸附装置，处理后经过15m高排气筒排放；; 2. 噪声; 发电机、环保设备风机、污水处理设施等; 选用低噪声设备，发电机置于室内，安装减震垫；; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，收集后交由环卫部门处置；; 1. 餐饮垃圾; 收集桶收集，交由餐饮垃圾收集单位负责处置；; 2. 医疗废物; 一座25m2医疗废物暂存间，收集后交由运城市安康医疗废物处置厂处置；; 2. 污泥; 一座5m3污泥浓缩池，污泥自然脱水、消毒后交由运城市安康医疗废物处置厂处置；; 1. 废活性炭; 收集于危废暂存，定期交由有资质部门处置；; 1. 合计; /; 19. 四、环境管理及监测计划 1、环境管理机构 医院排放的污染物的危害性不容忽视，为了保护环境和公众的健康，医院应设专职环保员1名，专业从事医院环保管理工作。 环保管理部门负责研究、决策、解决医院有关环境保护方面的事宜，担负起医院全部的环境管理和环境监测工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。专职环保员负责监督检查各项环保措施及设备的建设和运行情况、环保设施的日常维护工作，确保各项环保措施正常运行。 2、环境管理 本项目环境管理的工作计划如下表7-21所示。 表7-21 项目环境管理工作计划 阶段; 环境管理工作主要内容. 管理 机构 职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 运 行 期; 1、严格执行环境管理制度； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全院内的污染源监测； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高职工环境意识，鼓励职工及外部人员对医院运营提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。. 3、环境监测 3.1环境监测内容 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。 本项目污染源由公司委托有资质的环境监测站进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目实际情况，制定相应切实可行的方案。监测点位、监测项目、监测频率见表7-22。 表7-22 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 污水处理站; 活性炭吸附装置排气筒进出口; NH3、H2S、臭气浓度; 每季度监测一次，非连续采样三个. 废水; 污水处理站; 出水口; 粪大肠菌群; 每月一次. 化学需氧量; 每周一次. 五日生化需氧量; 每季度一次. 氨氮; 每季度一次. pH值; 每12小时一次. 悬浮物; 每周一次. 肠道致病菌; 每季度一次. 肠道病毒; 每半年一次. 动植物油; 每季度一次. 石油类; 每季度一次. 阴离子表面活性剂; 每季度一次. 挥发酚; 每季度一次. 色度; 每季度一次. 总氰化物; 每季度一次. 总余氯; 每季度一次. 噪声; 院界四周; 等效A声级; 每季度监测一次（昼夜各一次）. 3.2监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 3.3对达标排放的监督 除医院要加强自身的环境管理工作外，运城市生态环境局河津分局还应在各阶段监督医院环保设施的正常运行和达标排放情况，发现问题及时纠正处理，以利于医院环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。 五、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-23。

表7-23    污染物排放清单一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程组成 | 占地面积为1300m2，建筑面积为850m2，设置床位20张； |  |  |  |  |  |
| 2 | 环保措施 | 污染物名称 |  |  | 防治措施 | 污染物排放量 | 执行标准 |
|  |  | 废气 | 餐厅 | 油烟 | 一套风量为1000m3/h，处理效率不低于60%油烟净化器； | 0.002t/a | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； |
|  |  |  | 污水处理站 | NH3 | 安装活性炭吸附设置，污水处理站臭气进行处理，处理后经过15m高排气筒排放 | 0.000864t/a，0.0986mg/m3； | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表3：污水处理站周边大气污染物最高允许浓度）； |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0000048t/a，0.00055mg/m3； |  |
|  |  | 废水 | 粪大肠菌群、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、肠道致病菌、肠道病毒、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯； |  | 一座污水处理站，处理能力为5m3/d，处理工艺为“二级处理+消毒”；酸性废水、含氰废水经预处理后进入项目污水处理站同其他医疗废水一同处理；消毒采用次氯酸钠消毒；处理后的废水回用于院区清扫、冲厕、洒水、绿化；建设350m3的缓冲池； | / | 《城市污水再生利用城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002），其余污染物项目满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准 |
|  |  | 固体废物 | 医疗废物 |  | 一间医疗废物暂存库，面积为15m2，地面防渗；收集后交给运城市安康医疗废物处置厂处置； | 3.07t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； |
|  |  |  | 污泥 |  | 一座5m3的污泥浓缩，投加石灰进行消毒；浓缩、消毒处理后交给运城市安康医疗废物处置厂处理； | 1.02t/a | 《医院污水处理技术指南》； |
|  |  |  | 餐饮垃圾 |  | 两个收集桶收集，收集后由餐饮垃圾收集单位负责清运、处置； | 1.83t/a | / |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集，由环卫部门负责清运、处置； | 9.86t/a | / |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 收集于危废暂存间，定期交由有资质部门处置； | 0.00004t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； |
|  |  | 噪声 |  |  | 隔声、减震； | 34.5~48.5 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 恶臭 | NH3 | 安装活性炭吸附设置，污水处理站臭气进行处理，处理后经过15m高排气筒排放； | 达标排放 |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |
|  | 餐厅 | 油烟 |  | 经油烟净化器处理后引至屋顶排放； | 达标排放 |  |
| 废水 | 检验 | 酸性废水 |  | 设置1个收集桶，采用中和处理，日产日清； | 合理利用 |  |
|  | 检验 | 含氰废水 |  | 设置1个收集桶，采用次氯酸盐氧化法处理，将含氰废水收集在收集桶内，向收集桶内投加碱液使废水的pH值达到10~12，再投加次氯酸钠，控制余氯值为2~7mg/l。日产日清； |  |  |
|  | 餐饮 | 餐饮废水 |  | 经隔油处理后进入院区污水处理站； |  |  |
| 、 | 院区 | 院区废水 |  | 废水经“二级处理+消毒”处理工艺处理后用于院区清扫、冲厕、洒水、绿化；设置305m3的缓冲池； |  |  |
| 固体废物 | 病房 | 医疗垃圾 |  | 收集后交由运城市安康医疗废物处置厂处理； | 减量化、资源化、无害化 |  |
|  | 病房、办公区 | 生活垃圾 |  | 由当地环卫部门统一处理； |  |  |
|  | 餐厅 | 餐饮垃圾 |  | 由专门单位负责清运、处置 |  |  |
|  | 污水处理区 | 污泥 |  | 浓缩、消毒后交由运城市安康医疗废物处置厂处理 |  |  |
|  | 环保工程 | 废活性炭 |  | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质部门处置； |  |  |
| 噪声 | 发电机、污水处理站等 | 隔声、减震； |  |  | 达标排放 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行过程中产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 结论

| 一、结论 通过对该项目的环境影响评价，得出结论如下： 1、项目概况 - 建设一栋二层砖混结构综合楼，设置预防检验室、化验室、处置室、全科医疗科门诊室、病房等，配套床位20张。 - 2、环境质量现状 - 空气质量状况 - 本次引用2019年河津市例行监测资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧。由统计数据可知CO年均浓度数据达标，NO2、PM10、PM2.5、和臭氧年均浓度数据均超标，因此项目所在区域城市环境空气质量不达标，属不达标区。 - 水环境质量状况 - 项目废水不外排，因此，本次评价不对地表水现状进行评价。 - （3）声环境 根据对声环境现状的调查与监测结果可知，项目昼间噪声值在50.4-53.2dB（A）、夜间噪声值在40.2-43.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 - 3、环境保护措施及环境影响 - 3.1废气污染防治措施及影响分析 - 餐饮油烟设置一套风量为1000m3/h，处理效率不低于60%的油烟净化器，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。处理后的油烟废气经专用烟道引至楼顶排放。 - 设置地埋式污水处理站，安装活性炭吸附设置，污水处理站臭气进行处理，处理后经过15m高排气筒排放。污水处理站废气排放能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准要求。 3.2废水污染防治措施及影响分析 - 医院废水经污水处理站处理后，污染物项目废水可以满足《城市污水再生利用城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002），项目废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，处理后回用于院内清扫、冲厕、洒水、绿化等。对周围地表水环境影响很小。 - 3.3噪声污染物防治措施及影响分析 - 项目噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，距离项目最近的敏感目标为项目东侧的龙门文化活动中心，对其影响较小。 - 3.4固体废物防治措施及影响分析 项目运营期固体废物主要为医疗废物、污泥、餐饮垃圾、生活垃圾、废活性炭等。 - 医疗废物建设一间医疗废物暂存库，面积为25m2，地面防渗；收集后交给运城市安康医疗废物处置厂处置； - 污泥建设一座5m3的污泥浓缩，投加石灰进行消毒；浓缩、消毒处理后交给运城市安康医疗废物处置厂处理； - 生活垃圾设置垃圾桶收集，由环卫部门负责清运、处置； - 危险废物建设一间危废暂存间，面积5m2，地面防渗，定期交由有资质部门处置； - 综上所述，项目在采取环评规定的技术成熟、经济合理、运行可靠的污染防治措施后，污染物均能做到达标外排。 - 4、环境管理、环境监测 环评明确规定了医院环境管理机构的设置及环境管理制度的制定和实施，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和监测频率，要求定期开展环境监测工作。医院应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负医院日常环境管理和监测工作。 - 5、总结论 项目在采取环评规定的环保措施后，各污染物的排放量均可实现“达标排放”，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制的要求；各项污染物对周围环境的影响在可接受范围。因此，从环境保护的角度出发，本工程的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |